# 機房巡檢表

每日或每班進入機房時繞行一圈，用眼睛、耳朵、鼻子先於監控系統發現問題。

| 項目 | 填寫欄 |
| --- | --- |
| 巡檢日期 |  |
| 巡檢時間 |  |
| 巡檢人員 |  |
| 機房名稱／位置 |  |

# 一、環境

| 編號 | 檢查項目 | 檢查方式／指令 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溫度（建議 18～27℃） | 環境監控面板；記錄實際數值 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 2 | 相對濕度（建議 40～60%） | 環境監控面板；記錄實際數值 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 3 | 空調運轉與出風 | 主／備空調是否輪替運轉 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 4 | 漏水偵測線告警 | 偵測主機面板 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 5 | 異音、異味、異常震動 | 現場感官檢查 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |

# 二、電力

| 編號 | 檢查項目 | 檢查方式／指令 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 狀態與電池健康度 | UPS 面板；記錄負載百分比 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 2 | PDU 各迴路負載 | PDU 讀值；避免單迴路過載 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 3 | 雙路供電是否皆在線 | A／B 路指示燈 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 4 | 市電／發電機切換測試紀錄 | 最近一次測試日期 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |

# 三、安全

| 編號 | 檢查項目 | 檢查方式／指令 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 門禁刷卡正常、門確實關閉 | 現場測試 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 2 | 消防偵測器與滅火設備有效期 | 壓力錶與檢驗標籤 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 3 | 監視錄影正常且保存期符合規定 | 錄影主機畫面 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 4 | 進出登記表是否確實填寫 | 檢視登記表 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |

# 四、設備

| 編號 | 檢查項目 | 檢查方式／指令 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服器與網路設備指示燈 | 有無琥珀色／紅色告警燈 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 2 | 風扇運轉與濾網積塵 | 目視；必要時清潔 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 3 | 機櫃線路整齊、標示清楚 | 對照線路標示紀錄 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 4 | 機櫃門與盲板是否確實安裝 | 影響氣流循環 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |
| 5 | 備品（硬碟、電源、跳線）庫存 | 備品櫃清點 | □ 正常 □ 異常 □ 不適用 |  |

# 五、量測值與異常記錄

| 項目 | 量測值 | 標準範圍 | 是否正常 | 處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機房溫度（℃） |  | 18～27 |  |  |
| 相對濕度（%） |  | 40～60 |  |  |
| UPS 負載（%） |  | < 70 |  |  |
| UPS 電池剩餘（分鐘） |  | ≥ 15 |  |  |

| 時間 | 異常項目 | 說明 | 處置與通報對象 |
| --- | --- | --- | --- |

# 六、簽章

| 角色 | 姓名／職稱 | 簽章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人 |  |  |  |
| 覆核主管 |  |  |  |

— 本表單出自《資訊設備安裝、部署、設定、優化、維護教學手冊》　對應章節：040-網路與網路設備/02-機房與硬體管理